Техническое задание

на проектирование, монтаж, подключение и пуско-наладку системы охранной сигнализации, тревожной сигнализации, системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

1. Общие сведения

Оказание услуг на выполнение работ по проектированию, монтажу, подключению и пуско-наладке системы охранной сигнализации, тревожной сигнализации, системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте:

выполняется на основании:

- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ №1130 от 30.10.2014г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении министерства связи и массовых коммуникаций».

2. Цель проведения работ

Целью оборудования объекта системами противопожарной защиты является:

- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;

- защита имущества предприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий;

3. Перечень нормативных и регламентирующих документов

Выполнение работ по проектированию, монтажу, подключению и пуско-наладке систем ОС, ТС, СПС и СОУЭ должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

1. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г., №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

4. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г.

5. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

7. СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

8. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

9. РД 78.36.003-2002. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

10. РД 78.36.002-99. «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем».

11. РД 78.36.004-2005. «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны».

12. РД 78.36.006-2005. «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов».

13. Приказ ФГУП «Почта России» №352-п от 13.10.2014г. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние, системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные».

14. Перечень технических средств и технических систем безопасности, рекомендованных к оснащению на объектах предприятий, находящихся в ведении Федерального Агентство Связи от 13.03.2007г.

4. Краткая характеристика объекта

Адрес расположения объекта:

Характеристика объекта:

- Объект занимает часть помещений первого этажа двухэтажного кирпичного дома и состоит из 20 помещений (1-входная группа с тамбуром, 2 – операционный зал с клиентским залом, 3 – кладовая товаров, 4 – архив, 5 – кладовая страховая, 6 – участок страховой, 7 – участок сортировки, 8 – площадка обмена почты, 9 – учаток обмена почты, 10 – участок доставки, 11 – коридор, 12- кабинет ведущего специалиста, 13 – коридор, 14- комната приема пищи, 15 – входная группа служебного входа, 16 – холл, 17 – санузел, 18 – кабинет начальника  ОПС, 19 – кладовая посылочная, 20- коридор), общей площадью 258,54 кв. м., высота этажей 3,2 м. (данные указаны на основании выписки из технического паспорта на здание № 56:209:002:000014360, экспликации № 1). Стены и перекрытия объекта капитальные.

Характеристики по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружении»:

- Категория объекта по взрывопожаропасности: В3.

- Степень огнестойкости: II.

- Класс конструктивной пожарной опасности: C1.

- Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.5

5. Сроки выполнения работ и порядок оплаты

Срок выполнения работ 45 календарных дней с момента подписания Контракта.

Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету на основании подписанного с обеих сторон акта выполненных работ и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 15 банковских дней.

6. Требования к исполнителю

Наличие действующей лицензии до конца текущего года на осуществление работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной соответствующим лицензирующим органом, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Наличие свидетельства (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданном, в установленном порядке, саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, в приложении к которому имеется пункт: «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»;

Копии двух договоров (по выбору участника), в предмет которых включены товары (работы, услуги), являющиеся одноименными товарам (работам, услугам), включенным в предмет договора, на право заключения которого проводится закупка, стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который проводится редукцион. При этом учитываются только договоры, заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Персонал Исполнителя должен иметь гражданство РФ.

Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в филиале.

Исполнитель должен представить письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности).

Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

7. Требования к оборудованию и выполнению работ

ОС (охранная сигнализация), ТС (тревожная сигнализация), АПС (автоматическая пожарная сигнализация) должна быть адресная, позволяющая максимально быстро и точно определять место возможного пожара или неисправности.

Охране (без вывода на ПЦН) подлежат все помещения объекта, кроме: комнаты приема пищи (14), санузел (17), участка сортировки (7), коридора (16), входная группа (15).

Охране с выводом на ПЦН местного отделения вневедомственной охраны: кладовая страховая (5).

В состав АПС должны входить:

- пульт контроля и управления;

- приемно-контрольные приборы;

- извещатели пожарные дымовые адресные;

- извещатели пожарные ручные адресные;

- источники резервного питания;

- прибор для контроля и изолирования короткозамкнутых участков шлейфа.

Действия для реализации требований безопасности.

Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

а) попытка несанкционированного проникновения в помещения объекта извне через уязвимые места в период охраны;

б) попытка укрыться в одном из охраняемых помещений перед сдачей объекта под охрану, либо проникновение через капитальные строительные конструкции, не подлежащие блокировке техническими средствами охраны периметра;

в) хищение, уничтожение и (или) порча материальных ценностей, угроза жизни и здоровью сотрудников и посетителей в период работы объекта;

г) авария или умышленное отключение сети 220В;

д) обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей, попытка установки в сигнальной сети устройства, имитирующего оконечное устройство СПИ;

е) несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности;

ж) поджог;

Для предотвращения указанных действий предлагаются следующие меры:

а) блокировать двери центрального и служебного входа «на открывание» (магнитоконтактный извещатель), «на проход» (поверхностный оптико-электронный пассивный извещатель) и «на разбитие» стекла (акустический извещатель), все остекленные открывающиеся конструкции (окна) «на открывание» (магнитоконтактные извещатели) и «на разбитие» (акустические извещатели);

б) во всех помещениях, подлежащих охране установить объемные оптико-электронные пассивные извещатели;

г) организовать автономное резервное электропитание системы;

д) использовать оборудование, обеспечивающее контроль состояния сигнальных и информационных сетей, установить имитостойкие оконечные устройства СПИ;

е) расположить основное оборудование в помещении, оборудованном охранной сигнализацией, исключающем доступ посторонних лиц, организовать доступ к управлению системой с использованием кодов и ключей защиты;

ж) оборудовать все помещения объекта пожарными извещателями согласно требований государственной противопожарной службы МЧС России;

з) установить кнопки тревожной сигнализации (тревожные ручные точечные электроконтактные извещатели,) в зонах вероятного нападения (в операционном зале на рабочих местах операторов). Данные кнопки должны передавать сигнал тревоги на ПЦН местного отдела вневедомственной охраны.

Требования по назначению:

а) защита жизни и здоровья сотрудников и посетителей.

б) защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте.

в) защита собственных ресурсов системы и ТСО при попытках несанкционированного доступа к ним.

Требования по размещению основного оборудования: в месте, исключающем доступ посторонних лиц и находящемся в охраняемом помещении.

Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У 3.1 – для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У 4.2 – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Требования к безопасности.

Требования по обеспечению безопасности персонала и посетителей:

а) устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;

б) ТСО, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект;

в) устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065;

г) устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007;

Требования к продолжительности непрерывной работы.

Система должна функционировать круглосуточно при номинальном питающем напряжении сети.

Требования к надежности.

Надежность ТСО, их технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются заводом–изготовителем.

Требования к системе охранной и тревожной сигнализации.

Технические средства охранной и тревожной сигнализации должны обеспечивать:

а) Ручное управление постановкой / снятием с охраны.

б.) Контроль состояния системы.

Требования по назначению.

Система охранной сигнализации должна обеспечивать решение следующих задач:

а) защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте;

б) защита персонала объекта при попытках нападения;

ТСО, устанавливаемые на объекте, должны быть включены в бюллетень «Технические средства безопасности, рекомендованные к использованию вневедомственной охраной» на текущий год.

Система охранной и тревожной сигнализации должна обеспечивать:

а) регистрацию факта нарушения рубежа охраны;

б) постановку и снятие зон с охраны;

в) контроль состояния шлейфов сигнализации;

г) отображение тревожных извещений;

д) кодовое включение (выключение) сигнализации.

Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечить выдачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на контрольно-приемные приборы, устанавливаемые на объекте.

В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток.  Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

Для точной адресации места возникновения пожара во всех защищаемых помещениях предусмотреть установку точечных пожарных извещателей.

Возле эвакуационных выходов с каждого этажа, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели.

Дымовые и тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.

При срабатывании пожарной сигнализации приемно-контрольные приборы должны формировать сигналы на включение системы оповещения о пожаре, отключение вентиляции.

Электропитание АПС должно соответствовать I категории надежности согласно ПУЭ.

Источник резервного электропитания должен обеспечивать работу приборов ОС, ТС, АПС в течении не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования охранной, тревожной сигнализации, автоматической системы пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81.

Спроектировать СОУЭ 2-го типа в соответствии НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», СП 3.13.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система АПС должна автоматически выдавать сигнал о месте возникновения пожара на пост охраны объекта.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 год с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Пензенской области за ненадлежащее составление и разработку проектной и рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась данная проектная документация.

8. Требования к порядку выполнения работ

В течение 15 календарных дней Исполнитель разрабатывает документации АПС и СОУЭ и передает ее Заказчику на предварительное согласование.

В течение 5 календарных дней, после передачи Исполнителем Заказчику проектной документации АПС и СОУЭ, Заказчик производит проверку и внесение предложений и замечаний (при их наличии), и возвращает Исполнителю документацию на доработку.

Срок устранения замечаний для Исполнителя составляет 3 календарных дня с момента получения документации от Заказчика, срок проверки Заказчиком внесенных изменений – 2 календарных дня с момента получения откорректированной документации от Исполнителя.

После согласования проектной документации Исполнитель должен в течении 20 календарных дней:

-выполнить монтаж оборудования в соответствии с таблицей спецификации, указанной в проектной документации;

-произвести подключение смонтированного оборудования к источникам питания (основному и резервному);

-произвести обкатку работы системы;

-произвести в присутствии Заказчика проверку работоспособности всех пожарных извещателей, включая ручные, ПКП, световых и звуковых оповещателей.

9. Дополнительные требования

Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию:

- проектную документацию на системы автоматической противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) объекта Отделение почтовой связи Беково ОСП Сердобский почтамт по адресу: Пензенская область, р.п. Беково, ул. Ленина, 16, на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде 1 экземпляр;

- правила эксплуатации и технического обслуживания на систему ОПС;

- техническую документацию (паспорта, сертификаты) на оборудование, которая должна быть на русском языке.

Приложения:

- План БТИ на объект.

- Утвержденная экспликация помещений

- Технические требования собственника объекта.